中国科学院南海海洋研究所微生物研究中心菌种库改造及其配套服务项目

招

标

文

件

招标编号：SCSIO2010005

招标单位：中国科学院南海海洋研究所

日    期：2010年5月20日

# 第一部分

投 标 邀 请 函

## 投标邀请函

我所海洋微生物研究中心（简称RCMM）菌种库改造工程项目已具备招标条件，现决定对本项目进行邀请招标，招标具体事宜公布如下：

- 本次招标内容：

| 序号 | 设备名称 | 采购数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷藏库:高度2.7米，5.0米*4.5米 | 1 | 个 |
| 2 | 其他配套设施 | 1 | 套 |

详细参数见本招标文件“用户需求书”

- 投标人应对项目所有内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。

- 报名及购买招标文件的时间：2010年5月22日上午9：00～12：00。

- 投标文件递交时间：2010年5月26日下午3：00～3：30(北京时间)。

- 投标截止和开标时间：2009年5月26日下午3：30时(北京时间)。

- 报名及购买招标文件地点：广州市新港西路164号大院3号楼一楼。

递交投标文件及开标地点：广州市新港西路164号大院1号楼608会议室。

- 本次招标在上述规定的时间和地点进行公开开标。届时投标人的法定代表或其授权代表务必出席开标会(携带身份证原件以备查核)。

- 本次招标项目公告等相关信息在中国科学院南海海洋研究所网站（http://www.scsio.ac.cn及有关公告栏发布,视为有效送达，不再另行通知，本招标项目不举行集中答疑会，如有任何疑问请以书面、传真或电邮形式至联系人释疑。

联系人：张长生

电话：13580391736

邮件：czhang@scsio.ac.cn

中国科学院南海海洋研究所

二○一○年五月二十日

第

第二部分

# 投 标 人 须 知

投标人须知

## A  总 则

1．  项目概况

1.1   现场施工条件：已基本满足施工要求；

1.2   项目资金来源及落实情况：自筹、已落实。

2.   投标费用

2.1   标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，投标人对上述费用不负任何责任。

3.   投标原则和条件

3.1   法人代表证明书或法人代表授权委托书及身份证（原件备查）；
3.2   公司营业执照副本及税务登记证（原件备查）；

3.3   拟承担本项目的负责人及主要参加人员姓名、职称、资质证明及专业；
3.4   相关资质材料证明文件；
3.5   企业注册资金大于200万（含200万）证明文件及类似规模工程业绩；

3.6   本项目必须由中标单位自行施工完成，不得分包转包，项目施工进度必须配合甲方的进度要求。

3.7   投标方应仔细阅读招标文件的所有内容，且按招标书的要求提交完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性。

## B  招标文件

4.  招标文件的组成

4.1   招标文件是用以阐明所需设备及相关服务的要求、招投标的程序和相应的合同条款等的书面说明。招标文件由下述部分组成：

第一部分    投标邀请函

第二部分    投标人须知

第三部分    用户需求书

第四部分    合同书格式

第五部分    投标文件格式

4.2   投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件各方面都作出实质性响应是投标人的风险，因为没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

## C  投标报价

5.  定义

5.1   本招标文件使用的下列词语有如下规定意义：

1、“研究所”指中国科学院南海海洋研究所；

2、“投标人”指参加本次招标活动的单位；

3、“招标文件”指由研究所发出的本文件，包括全部章节和附件。

6.  投标报价的范围

6.1   投标报价的范围：按照项目用户需求书。

7.  投标报价

7.1   投标报价应是招标文件所确定的投标报价范围内的全部工作内容的价格体现，按招标文件附属的用户需求书的具体要求以及投标报价、分项报价格式编制投标文件，工程数量以投标方现场勘察为准，招标人提供的工程量清单仅供参考，结算时该工程量、单价、总价不不再因政策、人工、物价等因素的变动而有所调整。用户需求书中未描述或描述不清晰的，但现行技术规范、工艺有要求的，在报价中应考虑该因素。

7.2   投标报价上限为23.5万元，超过上限的投标视为废标处理。

7.3   投标报价按包工、包料、包设计、包施工、包设备、包工期、包质量、包安全、税金、包验收以及通过研究所验收、包一切规费等大包干形式进行报价。

8.  投标报价方式及计价方法

8.1   固定总价包干（含税） 。

9.  项目工期

9.1   本项目计划工期15个日历天，如因中标人原因导致工期延误，从延误之日起，中标人每日向研究所按合同总造价的 1%偿付违约金。

9.  设备材料选用品牌说明

9.1   详细见用户需求书。

10.  设计变更部分单价的确定按以下条款执行

10.1   中标的投标文件工程量清单中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如中标的投标文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由招标人按消耗量最少最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。

10.2   中标的投标文件工程量清单中没有相同项目或类似项目的，其计价方式由双方协商约定。

## D  投标文件的编制

11.  投标文件的组成

11.1  投标人的投标文件应按投标文件格式编写，至少包括以下部分：

1、投标人资质证书（营业执照及税务登记证，复印件加盖公章）

2、投标函；

3、法定代表人资格证明书；

4、法定代表人授权书；

5、投标报价表；

6、分项报价表；

7、经营业绩表；

8、投标人声明；

9、投标人其它资质证书；（印件加盖公章）

10、生产企业(代理商)授权委托书

11、投标人售后服务承诺书。

11.2  以上材料均需加盖投标单位公章。

12．  投标文件的式样和签署

12.1  投标人编制投标文件一式4份(正本1份，副本3份)；

12.2  投标文件正本、副本的内容应一致，如果正本与副本文档不符，以正本为准。每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”；

12.3  投标文件的正本按招标文件中已明示需要盖章签名处，均必须由投标人法定代表人或其授权代表签名和盖章；

12.4  投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须有投标文件签字人在旁边签名才生效，其修改必须清晰。

## E  投标文件的领取和递交

13．  招标文件的领取时间

2010年5月22日上午9：00-12：00。

14．  投标文件的递交时间

2010年5月26日上午9：00-下午9：30。

15．  招标文件的递交地点

广州市新港西路164号大院中科院南海海洋研究所1号楼608会议室。

## F  开标与评标

16.  本项目开标工作在由中国科学院南海海洋研究所组织的项目评标小组进行开、评标。

17.  本项目评标采取综合评分法，通过资格预审后，由评审小组根据投标单位的技术、财务状况、信誉、业绩、服务、设计方案与报价等因素，进行综合评审后，择优选定中标单位。

## G  授予合同

18.  中标

18.1  确定中标单位后，招标人向中标单位发出《中标通知书》，《中标通知书》将是合同的组成部分，对招标人和中标人具有法律效力。

18.2  中标通知书发出后，中标人应在规定的期限内与招标人或用户签订合同。招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

19.  签订合同

19.1  招标人与中标人将根据《中华人民共和国合同法》的规定，依据招标文件的合同草本签订合同。

## H  其他注意事项

20.  我所对本次邀请招投标方案，不承担任何投标费用。

21.  投标单位若对评审过程及结果有任何疑义，可向中国科学院南海海洋研究所纪监审办公室反映。

中国科学院南海海洋研究所

2010年5月20日

中国科学院南海海洋研究所海洋微生物研究中心（简称RCMM）菌种库改造工程项目资格审查表

| 序号 | 投标材料 投标单位 | 投标人资质证书（营业执照及税务登记证复印件） | 法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及身份证 | 投标函 | 投标报价表 | 经营业绩表 | 其它资质证书 | 投标人声明 | 投标人售后服务承诺书 | 预审结果（通过/不通过） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

评审小组组长：            评审组成员：                         现场监督：

第三部分

# 用户需求书

用户需求书

一.项目说明：

  - 项目内容：冷链设备,供中国科学院南海海洋研究所海洋微生物中心实验室使用。

  - 投标人应对本项目所有内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。

  - 本项目要求中所出现的工艺、材料、设备或参照的品牌仅为方便描述而没有限制性，供应商可以在其提供的文件资料中选用替代标准，但这些替代标准必须优于或相当于本用户需求书的标准。

  - 设备的技术参数中带“*”条款参数为重要参数，投标人应引起足够的重视，并作出实质性的响应，否则有可能导致废标。

二、设备名称及采购数量

1．

| 实验室高温冷藏库 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包含区域：高温冷藏库外形 4.5*5.0*2.7,共1个库 |  |  |  |  |  |
| 一 | 制冷设备费用 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 材料及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1、 | 风冷冷凝机组 | ZX-300E | 套 | 2 |  |
| 2、 | 冷风机 | DL-55 | 套 | 2 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 阀门配件/铜管钢材/管道保温等 |  |  |  |  |
| 1、 | 阀门配件 | 各种规格 | 套 | 2 |  |
| 2、 | 制冷管路及管件 | 各种规格 | 项 | 2 |  |
| 3、 | 热力膨胀阀 |  | 项 | 2 |  |
| 4、 | 电磁阀 |  | 项 | 2 |  |
| 5、 | 管道保温 | 各种规格 | 项 | 2 |  |
| 6、 | 吊架,钢结构 |  | 项 | 1 |  |
| 7、 | 制冷剂 | R404A | 项 | 1 |  |
| 8、 | 冷冻油 | 配套 | 项 | 1 |  |
| 9、 | 安装附材 | 配套 | 项 | 1 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 电气项目 |  |  |  |  |
| 1、 | 冷库控制箱 |  | 台 | 1 |  |
| 2、 | 电线、电缆, | 各种规格 | 项 | 1 |  |
| 3、 | 桥架、槽管等 | 各种规格 | 项 | 1 |  |
| 4、 | 安装附材 |  | 项 | 1 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 四 | 保温系统 |  |  |  |  |
| 1、 | 聚氨脂双面彩钢保温板 | 100MM | 平方 | 98 |  |
| 2、 | 冷库门 | 900*1800*100 | 扇 | 1 |  |
| 3、 | 平衡窗 | 配套 | 项 | 1 |  |
| 4、 | 安装附材,支架，拉杆 |  | 项 | 1 |  |
|  |  |  | 小计 |  |  |
| 五 | 水系统 |  |  |  |  |
| 1、 | 融霜排水系统 |  | 项 | 1 |  |
| 2、 | 安装附材,支架，拉杆 |  | 项 | 1 |  |
|  |  |  | 小计 |  |  |
| 六 | 相关服务项目 |  |  |  |  |
| 1、 | 制冷系统费用 |  | 项 | 1 |  |
| 2、 | 运杂费 |  | 项 | 1 |  |
| 3、 | 安装调试费 |  | 项 | 1 |  |
| 4、 | 工程税 |  | 项 | 1 |  |
| 制冷系统造价 |  |  |  |  |  |

2．

| 其他配套部分 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 材料及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1、 | 试管盒 | 250*200*100 | 个 | 1500 |  |
| 2、 | 空调系统 |  | 套 | 2 |  |
| 3、 | 不锈钢货架,柜 (含抽柜1000*500*250) | 长*宽*高3000*500*2000 | 只 | 4 |  |
| 4、 |  |  |  | 工程税 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

三、技术参数要求及配置要求：

1. 冷藏库;

| 序号 | 项 目 | 配 置 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用 途 | 菌种冷藏库 |
| 2 | 冷库温度 | 库温+4℃ |
| 3 | 外形尺寸 | 高度2.7米，5.0米*4.5米 |
| 4 | *制冷 机组 | 1）更改：选用风冷式冷库制冷机组，国际知名品牌全封闭冷冻蜗旋压缩机； 2）制冷配件选用国际知名品牌进口配件； |
| 5 | 库体保温材料 | 1）采用双面彩色钢板聚氨酯泡沫夹心隔热板，厚度≥100mm； 2）库体内板为双面彩钢板； 3）聚氨酯密度≥40kg/m3 ； 4）冷库门结构形式为半埋门，门上装自限温加热线。 |
| 6 | *电气控制系统 | 1）温控器选用国际知名品牌，分辨率0.1℃； 2）具有短路、过载、缺相、逆相等保护功能； 3）对压缩机的过热、过载、系统高低压等具备保护功能。 |
| 7 | *温度记录 | 1）具备温度传感器，可直接接入冷库并显示库内温度；； 2）具有报警功能，当冷库超温异常时进行电话拨号报警； |
| 8 | 主要制冷配件 | 膨胀阀、电磁阀、视液镜、过滤器、高低压压控等，选用国际知名品牌。 |
| 9 | 冷库照明 | 使用防潮防爆吸顶灯 |
| 10 | *投标企业资质要求 | 1）投标单位必须在广州市公开招标项目中中过冷库项目； 2）投标单位近三年在做过冷库业绩3个以上； 3）投标单位经营范围必须含冷库专业安装； 4）投标单位必须出具主要制冷设备厂家的授权证书； |
| 12 | 售后服务 | 考虑到试验室冷库的特殊性，要求投标人在用户使用地点具有维修服务网点，接到客户保修电话后4小时内响应，24小时内排除故障。 |

2. 其他配置;

| 序号 | 项 目 | 配 置 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备 | 冷库用不绣钢货柜 |
|  | 材料 | 不锈钢304 |
|  | 外形尺寸 | 高度2.0米，3.0米*0.5米 |
| 2 | 设备 | 货柜用试管盒 |
|  | 材料 | 环保无毒，可耐-10度低温，+150度高温材料 |
|  | 外形尺寸 | 高度0.1米，0.2米*0.25米 |
| 3 | 设备 | 实验室空调 |
|  | 要求 | 国内知名品牌， |
|  | 功率 | 2匹，1匹各一套； |

四、要求

- 交货地点：用户指定地点。

- 交货时间：合同签订后15个工作日内。

- 付款方式：合同签订后付合同总金额的30%预付款，合同生效；主要设备到现场后付合同总金额的30%，工程完成并调试合格后，三个工作日内付款合同总金额的35%，合同总金额的5%作为质量保证金，满一年质保期后，无重大质量问题，三个工作日内付清。

- 设备一般要求：

- 设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。

- 对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供在投标文件中明确列出。

- 所有设备提供出厂合格证等质量证明文件。

- 所投的产品必须是在中国范围内合法销售，原装、全新、并完全符合用户要求的产品。

- 卖方应提供包括但不限于满足设备安装、使用和维护的技术文件，如设备和附件箱清单、保修服务卡。

5、 售后服务及其他要求

- 供应商所投设备必须满足用户需求中提出的质保期要求；未具体要求的，按厂家标准，但不能少于一年。

- 所有设备均由供货方免费送货并安装、系统集成及调试、验收。

- 保修期内用户所购设备各部件发生非人为故障，中标供货商应免费上门更换同种品牌不低于原规格型号的新部件。

- 保修期后，产品厂商须继续提供产品使用运行的技术支持，包括故障排除及零备件的供应等。

- 供货商应提供交货地点所在用户的设备维修电话及联系人，用户报修后，用户所在地的维修部，须在规定的时间内派人员上门现场维护，并在规定时间内解决问题。在规定时间内不能解决问题的设备，应提供不低于故障产品档次的设备给用户使用，直至故障设备修复。供应商须在售后服务承诺中承诺到场维修的时间。

- 供应商应提供包括但不限于满足设备安装、使用和维护的技术文件，如仪器和附件箱清单、质量合格检定证明文件、保修服务卡、使用中文说明和中文维护手册。

- 安装调试和验收：

- 设备到货后，中标人（或产品厂商）应派出有经验的工程技术人员到现场进行安装。并将设备调试到最佳状态，采购人给予相应的配合。

- 中标人（或产品厂商）根据现场情况和采购人要求及有关国家技术标准、规范进行安装和验收。

- 安装完成，中标人与采购人一同进行验收。

- 供应商所提供的设备如在实际供货时已经废型，则乙方必须用供货时该厂家的最新产品提供给用户单位，其性能指标不得低于所报设备，并且价格不变。

- 培训：供应商针对买方专业技术人员提供培训计划。

第四部分

# 合同书格式

采 购 合 同

(仅供参考)

甲方（采购方）：                                    合同编号：

乙方（供应方）：                                    签约地点：

根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国合同法》及  2010 年 5  月 20  日中国科学院南海海洋研究所海洋微生物研究中心（简称RCMM）菌种保藏库改造工程项目招标文件（招标编号：SCSIO2010005）的要求，经双方协商一致，签订本合同。

1、 合同设备

乙方负责向甲方供应下表中所列设备并负责安装调试。

| 货物名称 | 规格型号 | 产地厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货地点 | 交货 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2、 合同总价和支付方式

2.1 合同总价：总价为人民币（大写）：              ，即￥          元，该合同总金额是产品价格、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期与备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总金额不变。

2.2 支付方式：合同签订后3个工作日内，支付预付款60%，所有设备安装验收合格后5个工作日内付款合同总金额的95%，合同总金额的5%作为质量保证金，满一年质保期后，无重大质量问题，7个工作日内付清。

3、 合同组成

详细价格、技术说明及其它有关合同设备的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的招标文件、投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。

4、 技术要求

乙方所提供设备，必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求，并提供设备的出厂测验报告。

5、 合同设备包装、交货、安装、调试及验收

5.1 合同设备的包装：

设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

5.2   合同设备的交货：

5.2.1 乙方交货时间：按招标文件用户需求所列要求。

5.2.2 乙方交货地点：用户所在地。

5.3   合同设备的安装调试：

5.3.1 乙方负责合同项下的安装调试，一切费用由乙方负责。

5.3.2 乙方安装时须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。

5.4   设备的验收：

5.4.1设备安装调试完成后验收，验收应在甲乙双方共同参加下进行。

5.4.2 验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

5.4.3 如果合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同设备安装调试的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

5.4.4 所有产品必须具备出厂合格证。

5.5   乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

6、 质量保证及售后服务

6.1 乙方保证合同设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。

6.2 合同设备保质保用期为需提供一年以上的免费保修服务。

保质保用期内非甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。

下列情况乙方不负责免费保修：

1）甲方不按照乙方提供的正确使用方法而引致设备故障损坏；

2）甲方擅自改装设备；

3）各种人为因素或天灾等外来因素造成的损坏。

6.3 因设备的质量问题而发生争议，由广东省或广州市质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

6.4 乙方为甲方提供操作及维护培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按甲乙双方协商安排。

7、 技术服务

7.1 乙方应派员到甲方指定地点配合工作。

7.2 乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

8、 不可抗力

8.1 不可抗力指战争、火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

8.2 签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。 在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

9、 索赔

9.1 如有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

9.2 在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

2）根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负有甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

9.3 如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

10、违约与处罚

10.1  甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的3‰的违约金。

10.2 乙方未能按时交货，每拖延一天，须向甲方支付合同金额的3‰的违约金。

10.3 乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同金额的5%的违约金。

10.4 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同金额的5%的违约金。

10.5 乙方未能交付货物，则向甲方支付合同金额的7.5%的违约金。

11、合同终止

如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约的，另一方可立即终止本合同。

12、法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则由合同签订地或采购人所在地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

13、其它

13.1 本合同一式6份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执3份。合同自签字之日起即时生效。

13.2 下列文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释

13.2.1 中标供应商提交的投标文件；

13.2.3 中标通知书；

13.2.4 其他相关文件。

13.3   本合同未尽事宜，由双方协商处理。

甲方：                                      乙方：

签约代表：                                  签约代表：

地址：                                      地址：

电话：                                      电话：

传真：                                      传真：

签约日期：2010年  月   日                     签约日期：2010年  月  日

第五部分

# 投标文件格式

# （参考）

## 一、 投标函格式

投 标 函

致：中国科学院南海海洋研究所

我方确认收到贵方提供的招标编号为SCSIO2010005的微生物研究中心菌种库改造及其配套服务项目招标文件的全部内容，我方(投标人名称)作为投标者正式授权(授权代表全名、职务)代表我方进行有关本次投标的一切事宜。我方完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

- 我方决定参加：招标编号为SCSIO2010005的投标。

- 我方提交的投标文件为：正本一份，副本叁份。

- 投标总价为固定不变价。全部货物之供应和有关服务的投标总价为         。

- 本投标文件的有效期为在投标截止日后10天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止。

- 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与其投标有关的任何其它数据或信息。

- 我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标。

- 我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正文(如果有的话)和所有提供的参考资料以及有关附件并完全明白，我方放弃对这方面有不明或误解的权利。

- 我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书(如果有的话)中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

- 如我方被授予合同，我方同意按售后服务承诺书完成售后服务。

(10) 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地    址：                                   邮政编码：

电    话：                                   传    真：

投标人(法人公章)：

授权代表姓名(签名)：

日  期：

## 二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于___________(国家或地区)的___________(投标人名称)的在下面签字的___________(法定代表人姓名、职务)代表本公司授权在下面签字的___________(被授权人姓名、职务)为本公司的合法代表人，就中国科学院南海海洋研究所微生物研究中心菌种库改造及其配套服务项目【招标编号为：SCSIO20100005】的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于_____年_____月_____日签字生效，特此声明。

投标人(法人公章)：

地   址：

法定代表人(签字)：

职   务：

被授权人(签字)：

职   务：

被授权人身份证复印件贴于此处

(备注：法定代表人为投标人代表并亲自签署投标文件的可不提交。)

## 三、 投标报价表格式

      - 投标报价一览表

(价格单位：人民币元)

项目名称中国科学院南海海洋研究所微生物研究中心菌种库改造及其配套服务项目

招标编号：SCSIO20100005

投标价格单位：人民币/元

| 序号 | 项目名称 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国科学院南海海洋研究所微生物研究中心菌种库改造及其配套服务项目 | 大写： 小写： |  |

说明：1.此表的投标价格包括产品价格、运输、安装调试、验收、培训、技术服务(包括技术资料、图纸的提供)、质保期保障等费用。

2．此表除装订于投标文件中外，还应将此表复印一份置于开标信封中。

投标人(法人公章)：

授权代表(签字或盖章)：

日期：

      - 分项报价表

(价格单位：人民币元)

项目名称：中国科学院南海海洋研究所微生物研究中心菌种库改造及其配套服务项目

招标编号：SCSIO20100005

| 设备名称 | 品牌/商标 | 型号 | 产地 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大写： 小写：(￥ ) |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

- 此表为投标报价一览表之报价明细表。

- 如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价(总价以唱标时的开标一览表为准)。

- 投标人应列明按《用户需求书》所要求提供的全部货物的价格明细，包括备品备件及专用工具。

- 投标人应列明按《用户需求书》所要求提供的相关服务的价格明细，包括检测、包装、税费(包括关税、增值税)、运输费、保险费、安装调试费、验收、培训、质保期费用等一切支出，必须详尽。

投标人(法人公章)：

授权代表(签字或盖章)：

日    期：

      - 四、经营业绩表格式

      - 经营业绩表

(列出2008年来类似产品的销售情况，至少五项)

| 序号 | 项目名称 | 项目负责人及电话 | 合同内容 | 合同总价 | 签约日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1.请提供用户使用报告或有关证明的复印件(如有的话)。

投标人(法人公章)：

授权代表(签字或盖章)：

日    期：

      - 五、生产企业(代理商)授权委托书格式（投标人可采用生产厂家格式）

      - 生产企业(代理商)授权委托书

致中国科学院南海海洋研究所：

作为生产(或代理)_______________(产品名称)的_______________(生产或进口品种一级代理企业全称)，我企业在此授权_____________________(参投设备经营企业全称)用我厂(公司)生产(或代理)的_______________产品参加中国科学院南海海洋研究所微生物研究中心菌种库改造及其配套服务项目（招标编号：SCSIO20100005）招标活动，递交投标函并签署购销合同。

我厂(公司)郑重承诺：中标后我企业将无条件按照授权投标品种在交易期内保证设备的货源和质量，如有违反，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》及招标采购相关法规及条例承担法律责任。

授权期限为：2010年      月起至本次中标设备采购期结束。

购销合同规定的招标采购期限与本授权书的有效期限应一致。若购销合同规定的招标采购期限延期，本授权书期限自动顺延到招标采购期限届满。此授权书一经授出，在投标截止期后将不作任何修改。

投标产品生产(或代理)企业名称(盖章)_______________

联系电话：

传    真：

法定代表人(签字)

日期：      年      月      日

(此处加盖投标人公章)

注：本授权书必须打印，不得手写(法人代表人签字除外)，不得行间插字和涂改如有涂改，必须有生产厂家在涂改处加盖公章。

六、投标人声明格式

      - 投标人声明

致：中国科学院南海海洋研究所

我方已充分了解本次招标[招标编号：SCSIO20100005]所需货物的技术要求、规格等，以及招标人在《用户需求书》提出的所有要求。我方愿意在以上条件下参加本项目竞争投标，如果中标，在此条件下完成合同规定的责任、义务，并得到相应的权利和利益。

特此声明！

投标人(法人公章)：

授权代表(签字或盖章)：

日    期：

七 售后服务承诺书格式

投标人售后服务承诺书

投标人详细写出对此服务提供保障服务的能力（如服务网点数、技术人员等），提供服务的便利性，质保体系及措施及提供安装调试、维护运行的技术指导能力。至少应包括下列几项：

- 投标人对自己提供货物实行“三包”的说明；

- 可向用户提供的优惠条件程度（备品、配件、专用工具等的供应）；

- 对用户人员培训

- 制造商是否建立专门的售后服务机构（售后服机构的地点、人员）；

- “质保”期间及之后，用户在正常使用时，出现故障的处理（响应时间、费用负担等）；

- “质保”期间及之后，对货物进行跟踪保养、维护维修的工作方式及费用收取；

- ……

| 厂家售后服务机构 |  |
| --- | --- |
| 地 点 |  |
| 电 话 |  |
| 投标人售后服务机构 |  |
| 地 点 |  |
| 电 话 |  |
| 人 员 | 其中技术人员 名 |
| 响应时间 | 接报后 小时内响应， 小时内到达现场， 小时内维修好，如维修不好，有无提供备用机 |
| 其它优惠条件 |  |

售后服务主要技术人员情况如下：